江西开放大学

政府采购项目采购需求

项目名称： 江西开放大学智慧消防项目

项目负责人（签字）：

项目责任领导（签字）：

项目部门领导（签字）：

校领导（签字）：

使用部门（盖章）：

年      月      日

编 制 说 明

一、使用部门可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《政府采购需求管理办法》（以下简称《办法》）要求及政府采购的相关规定。

三、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（属于《办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分）

（一）是否开展需求调查（《办法》第十一条）

（二）需求调查方式（《办法》第十条第一款）

（三）需求调查对象（《办法》第十条第二款）

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

摄像头、烟感报警器、智慧用电装置等相关配套产业非常完善。

2.市场供给情况

市场占有量大，国内有多家知名厂商，能够满足当下我单位建设需求

3.同类采购项目历史成交信息

1、2024年江西省江西中医药大学智慧消防（视频监控）平台建设项目：331.88万元；2、2024年萍乡卫生职业学院智慧消防项目建设：174.77万元  ；

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

维保到期之后的软件升级更新及硬件质保

5.其他相关情况

无

二、需求清单

1.项目概况

为深刻汲取新余“1·24”特重大火灾事故教训，认真贯彻习近平总书记重要指示精神和中央领导同志批示要求，按照全国、全省相关安全生产会议部署，依据有关文件规定，进一步加强学生密集场所消防安全管理，切实保障学生生命财产安全，拟建设智慧消防（视频监控）项目。

2.项目建设目标

在西湖校区学生密集场所的出入口、消防通道、走廊过道、楼梯等关键控制区域，安装智慧消防物联网终端及视频监控设备，采用大数据、人工智能、物联网等现代信息技术，通过监控平台实现实时、精准、远程监管，对消防安全隐患做到早发现、早预警、早处置，管控和整治学生密集场所突出风险隐患，防范和遏止群死群伤事故发生，切实保障学生生命财产安全。

3.项目建设内容

根据西湖校区当前学生密集场所实际情况，按照全过程且实时的智能化、规范化、精细化管理的目标要求，开发建设监控平台，统览消防安全态势感知，实现智慧消防监管。项目主要包含烟感报警器、智慧用电装置、前端摄像头、硬盘录像机、管理平台及配套软硬件产品。建设内容如下：

（1）补齐监测设备

在学生宿舍、功能室、实验室等学生密集场所的出入口、消防通道、走廊过道、楼梯等关键控制区域，配备烟感火灾探测报警器，安装足够、符合国标要求的高清摄像头（出入口摄像头配备音柱）和智慧用电装置，实现消防安全隐患全方位、无死角监控。烟感火灾探测报警器、摄像头和智慧用电装置全部通过NB、视频专用宽带等方式接入监控平台。

（2）云端算存与AI即时告警

在本地硬盘录像机，前端存储监控视频。同时将摄像头接入监控平台，提供音视频集中云存储，支持3天全天回看。并在云端为每个摄像头开通 AI 算法，通过AI智能算法（抽烟识别、消防通道人员拥堵检测、消防通道占用检测、消防设备在线识别等智能算法）对视频流或图片流进行分析，识别发现消防设施、消防通道和场所周边出现隐患情况时，系统自动产生告警信息，并即时发送给学校管理人员、第三方消防建设（维保）单位和教育主管部门，也可通过语音模块直接喊话场所值守人员。

（3）远程监测服务

监控平台纳管学生密集场所的烟感火灾探测报警器，提供烟感火灾探测报警器远程接入服务，实现设备远程管理和7*24小时远程监测。

（4）消防即时预警

烟感火灾探测报警器和智慧用电装置接入监控平台，并将火灾报警等数据传送至监控平台，一旦出现火灾隐患，监控平台自动报警，提醒学校管理人员、第三方消防建设（维保）单位和教育主管部门，进行隐患排查和第一时间处理，实现智能监测、闭环管理;隐患报警逐级上报上一级教育主管部门。

（5）线上巡查

教育主管部门通过监控平台，可对学校学生密集场所的消防安全进行线上巡查，特别是消防通道违规占用、违规用火用电等，实现对可疑隐患画面进行人工抓拍、出入口服务台喊话，跟踪隐患处置结果，形成隐患记录处置完整闭环。

（6）隐患排查

通过监控平台，定期对学生密集场所安全隐患进行排查，并组织消防演练；对隐患排查和处理情况，及时跟踪管控。

（7）安消一体化

智慧消防（视频监控）建设，同时满足安全防范与智慧消防的业务需要。通过安消联动为突发状况提供快速确认，学校安保管理人员可以针对重点部位及重点区域的视频进行实时监看，在没有人员到达现场的情况下，能够了解重点部位实时情况。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算： ￥1373000

（三）标的分项详细价格

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购标的应与财政部制定的《政府采购品目分类目录2013》对应 |  |  |  |  |
|  |  | 详见技术要求 |  |  |  |

（四）技术商务要求

（应依照《办法》第六至九条编制）

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧消防前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器； 2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps； 3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 4、内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于50米； 5、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 8、内置MIC； 9、支持DC12V/POE供电方式； 10、支持IP67防护等级； 11、需标配壁装支架。 12、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒，开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，响应文件中提供须第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测编号查询”截图并加盖供应商公章佐证。 13、设备应支持https通信协议，通信报文中不应存在产品标识或生产厂商标识的明文信息，https协议使用的Openssl库不应存在已公布的漏洞，通信报文中不应存在明文格式的用户登录密码信息，响应文件中提供须第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测编号查询”截图并加盖供应商公章佐证。 14、设备应具有对升级程序的完整性验证功能，应能够对接收的异常数据包进行识别和处理，异常数据包不能影响设备系统服务能力，响应文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测编号查询”截图并加盖供应商公章佐证。 | 台 | 330 | 299 | 98670 |
| 2 | 烟感报警器 | 1、产品形态：独立式光电感烟火灾探测报警器； 2、采集类型：烟雾、温度； 3、上报周期：24小时； 4、保护面积：0-60平方米； 5、工作原理：光电式； 6、运营商：全网通； 7、通讯方式：NB-IoT通讯； 8、无线频率：B3\B5\B8； 9、报警类型：烟雾报警、温度报警、拆除报警、故障报警（低电量故障、网络故障、迷宫污染故障、本底值学习故障、电路失效故障、PSM休眠异常故障）； 10、报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 11、报警方式：声、光报警； 12、报警输出：报警状态LED每1秒闪一次红灯； 13、消音功能：支持消音功能； 14、手动功能：手动消音； 15、消音周期：≤100s； 16、按键：≥1个自检/消音按键，≥1个防拆开关； 17、自检功能：设备开机进行本底值学习、自动检测电路故障，降低误报率、确保设备正常工作； 18、探测器寿命：≥5年； 19、指示灯：报警、故障及运行指示灯； 20、LED指示：正常状态每1分钟闪烁一次绿灯，故障状态每1分钟闪烁一次红灯，网络故障每3秒钟闪烁一次红灯，报警状态每1秒钟闪烁一次红灯； 21、电池寿命：≥5年； 22、电池规格：DC3V，≥2800mAh； 23、工作电压：DC3V； 24、工作电流：静态电流≤15μA，报警电流≤35mA； 25、工作温度：–10℃～+55℃； 26、产品尺寸：117.5mm×53.1mm±5mm (Φ×H)； 27、执行标准：GB 20517-2006； 28、需标配3年资费NB流量卡，流量不低于300MB/年，用于烟感报警器使用，实现信号传输。 | 台 | 1180 | 230 | 271400 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持WEB、本地GUI界面操作； 3、支持≥64路网络视频接入，网络性能≥256Mbps接入、≥256Mbps储存、≥256Mbps转发； 4、支持≥9个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T； 5、支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流； 6、支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 7、支持≥1路后智能人脸检测比对， ≥10个人脸库，共≥20000张人脸图片，≥2路后智能周界检测，≥4路后智能SMD； 8、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 9、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 10、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 11、支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 12、支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 13、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 14、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 15、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 16、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 17、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 18、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 19、支持预览图像与回放图像的电子放大； 20、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 21、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 22、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 23、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 24、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 25、支持配置文件和数据导出功能或支持配置导出功能，且支持配置文件和数据加密导出或支持配置数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法或AES256加密技术进行存储，响应文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测编号查询”截图并加盖供应商公章佐证。 26、每台配置8块监控硬盘，单盘容量6TB，缓存256MB，转速5400RPM，SATA接口。 | 台 | 6 | 16500 | 99000 |
| 4 | 智慧用电装置 | 1、供电电压：AC220V/50Hz； 2、整机功耗：≤12W； 3、通讯方式：4G全网通、以太网； 4、探测器类型：剩余电流互感器、电流互感器、NTC热敏电阻； 5、探测精度：剩余电流、温度误差均小于5%； 6、外部接口：具有≥8路剩余电流/温度探测器，≥4路电流，≥3路电压，≥1路开关量输入，≥3路开关量输出，≥3路外置故障电弧接口，≥1路内置故障电弧接口，≥1路DC5V输出，≥1路DC12V输出，≥2路RS485； 7、指示灯：报警（红色）;故障（黄色）;通讯（绿色）;运行（绿色）;消音（黄色）; 8、报警类型：A相电压、A相电流、A相有功功率、A相无功功率、A相功率因数、A相电能、B相电压、B相电流、B相有功功率、B相无功功率、B相功率因数、B相电能、C相电压、C相电流、C相有功功率、C相无功功率、C相功率因数、C相电能、N相电流、剩余电流\温度、环境温度、环境湿度、故障电弧（打火）和开关量输入； 9、报警声压：≥70dB(A)@1m； 10、工作温度：-20℃～+60℃； 11、安装方式：C45型导轨安装； 12、执行标准：GB14287.2-2014， GB14287.3-2014，Q/DXJ 524-2020； 13、需标配3年资费4G流量卡，流量不低于500MB/年，用于智慧用电装置使用，实现信号传输。 | 台 | 32 | 1280 | 40960 |
| 5 | 剩余电流互感器 | 1、采集类型：剩余电流； 2、数据传输：有线传输； 3、主配设备：组合式电气火灾监控探测器； 4、工作频率：50Hz～60Hz； 5、尺寸：穿线孔径≥ф65mm； 6、工作电源：＜1000V； 7、工作湿度：＜90%HR； 8、工作温度：-25℃～70℃。 | 台 | 32 | 340 | 10880 |
| 6 | 过线电流传感器 | 1、额定电压：≤1000V； 2、工作频率：50Hz～60Hz； 3、额定二次电压：0–0.333V（r.m.s）； 4、额定点比差：≤±0.5%； 5、一次绕组额定电流：0–250A（r.m.s）； 6、一次穿孔：≥1匝； 7、额定负载：≤4Ω； 8、测量范围：5%～120%； 9、过载倍数：≥1.2In； 10、二次阻抗：4.2Ω±10%； 11、耐压强度：≥3000V/1mA/1min； 12、绝缘电阻：≥500V/100MΩ min； 13、工作湿度：＜90%RH（无凝结）； 14、工作气压：≥100000Pa； 15、工作温度：–25℃～+70℃； 16、材料：阻燃PA； 17、封装材料：环氧树脂； 18、输出端口：1015-22AWG/2.0m。 | 台 | 96 | 150 | 14400 |
| 7 | 温度传感器 | 1、采集类型：探测线缆温度； 2、数据传输：有线传输； 3、尺寸：线长≥1500mm； 4、工作温度：-30～+150℃。 | 台 | 96 | 149 | 14304 |
| 8 | 音柱 | 1、≥2路音频输入、 ≥1路音频输出； 2、≥1路音量调节； 3、供电模式：POE供电； 4、输出短路保护及报警，过热及饱和和失真告警； 配有安装支架，安装便捷； 5、电源：POE 48V 0.5A / DC 12V 2A； 6、功率：≥24W； 7、输入灵敏度：≥500mV； 8、频响（-10dB）：120Hz- 15KHz； 9、信噪比：86dB ± 3dB； 10、声压级（平均）：91dB ± 3dB； 11、颜色：白色（RAL 9003）； 12、材料外壳：铝； 13、前格栅：铝； 14、上下盖：ABS； 15、接口规格：不低于RJ45*1， RCA公头*1、 凤凰接口（音频输入接口*1、 音频输出接口*1）、DC IN*1； 16、产品尺寸：150mm x 93mm x 280mm±5mm（长×宽×高）； 17、工作温度：-40°C至+70°C。 | 台 | 60 | 285 | 17100 |
| 二 | 智慧消防管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI算法+云存储 | 支持包含抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用等AI算法； 提供音视频集中云存储3天全天回看 | 台/2年 | 330 | 192 | 63360 |
| 2 | 第三方值班值守 | 提供纳管（平台设备管理服务+7*24小时远程监测服务） | 台/2年 | 1180 | 48 | 56640 |
| 3 | 出口带宽 | 支持视频流传输专用宽带：上行速率1000M，下行速率 24M | 条/2年 | 3 | 12000 | 36000 |
| 4 | 出口防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量:4G;应用层吞吐量:2G;防病毒吞吐量: ≥600M;IPS吞吐量: ≥600M;全威胁吞吐量: ≥450M;并发连接数: ≥200万;HTTP新建连接数:6万; 2、硬件规格：1U机架式，单电源; 3、接口数量：≥8千兆电口; ≥2千兆光口SFP; 4、支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址，可与本次采购的终端安全管理一键联动，在防火墙界面对僵尸主机进行联动查杀，终端安全策略设置和内网终端安全软件做统一管理。 5、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 6、需在设备界面查看设备状态，包括CPU、内存、磁盘利用率登录，支持对接本部态势感知平台进行联动封锁 7、需自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的服务器安全风险、终端安全风险等内容，并形成报表，报表以HTML、Excel、PDF等格式导出，支持每天/每周/每月自动生成报表，并将报表自动发送到指定邮箱，同时需推送到管理员手机微信端，可以自定义报表内容。 8、为了有效应对当下勒索软件泛滥的风险，保障内网安全。产品应具备勒索软件通信防护功能。可实现对内网 PC 通过外网访问勒索病毒的通信域名拦截，且能够查看阻拦勒索软件的日志记录。 9、设备内置应用识别规则库，支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。 10、为了保证防火墙具备最新的防护能力以及提升单位整体的防御能力，设备应具备网端云协同联动功能，包括关联检测、威胁防护库更新、联动处置等，可实现检测DGA安全事件、更新僵尸网络与病毒防护库、热门威胁库，对于失陷用户，能够成功推送杀毒通知。响应文件中须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，检测报告需体现报告首页、尾页、功能页并加盖供应商公章。 11、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理，响应文件中须提供功能截图并加盖供应商公章佐证。 | 台 | 1 | 54956 | 54956 |
| 三 | 控制中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化屏 | 1. 像素封装 SMD1212 2. 像素间距（mm） ≤1.538 3. 模组分辨率（W×H） ≥208X104=21632 4. 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 5. 模组最大功耗（W） ≤25 6. 支持逐点色度、亮度校正技术 7. 白平衡亮度（nits） ≥500 8. 标准色温（K） 6500～25000K可调 9. 视角（水平/垂直°≥160/140 10. 发光点中心距偏差 <3% 11. 亮度均匀性 ＞0.97 12. 对比度 ≥3000:1 13. 最大功耗（W/m2） ≤488 14. 平均功耗 (W/m2) ≤163 15. 扫描方式 52扫 16. 刷新率 ≥3840Hz 17. 颜色处理位数 12-14Bit 18. 寿命典型值（hrs） ≥50000 19. 具备划痕性能技术，表面硬度≥5H; 20. 具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵，响应文件中提供须第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告扫描件并加盖供应商公章。 21. 灯珠推力测试:在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落; 22. 支持模组级LED灯防撞灯保护装置，具备防碰撞焊盘技术。 23.安装及安装配件辅材。 | 平方 | 6 | 20500 | 123000 |
| 2 | 6路高清解码器 | 1、支持≥6路HDMI信号输出； 2、输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出； 3、支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素； 4、支持≥2路HDMI信号输入； 5、输入接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率； 6、具备≥1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口； 7、整机解码支持≥2路32MP@25fps（仅H.265支持）/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/21路4MP@25fps/28路3MP@25fps/43路1080p@25fps/108路D1@25fps； 8、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 9、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码； 10、支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC； 11、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 12、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗； 13、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 14、支持预案轮巡； 15、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 16、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 17、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 18、设备应具有权限管理、运行日志功能，设备应设置操作口令，设备应有防偶发死机的措施，通过网络访问设备支持https协议，响应文件中须第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告扫描件及提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测编号查询”截图并加盖供应商公章佐证。 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 3 | UPS | 1、容量20KVA,纯在线式UPS，三进单出。 2、输入电压：输入电压190-520VAC(3相 ) ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 3、人机界面采用液晶屏、LED指示灯，人性化设计。 4、具有输入功率因数校正功能； 标配 EPO 功能。含16节12V100AH电池 | 套 | 1 | 48600 | 48600 |
| 4 | 精密空调 | 1、制冷量≥12.5kw;显冷量≥11.3kw；风量≥2700m³/h；冷媒：R4A10；≥4.3寸真彩触摸屏幕，机型能效比>3.0；室内控制温度及精度：17-30℃±1℃；单冷，具备水平（上前）送风，270°自由回风气流组织形式，可根据项目选择最佳匹配的摆放位置； 2、极强的电源适应能力：超宽输入电压适应范围 220±15%，具备缺相保护、提示和告警功能，避免因缺相导致设备损坏； 3、机强大的控制与通讯功能，标准配置 RS485 监控接口，具备轮值，远程开关机，群控，后台监控等功能； 4、维护方便：100%全正面维护；过滤器可直接冲洗，重复使用；主要部件可拆卸维护； 5、强大的控制与通讯功能，标准配置 RS485 监控接口，具备轮值，远程开关机，群控，后台监控等功能；所投精密空调可以通过网页、小程序、APP远程读取机组参数、告警。 6、支持来电自启动和延时启动功能，强大的EVO 控制系统，可群控32 套机组，轻松组网。群控模式：需求能效管理、趋势能效管理、定时轮巡与故障自动切换，实现空调群组自适应节能，丰富的系统内检测、告警、保护功能；设置参数自动保护，掉电不会丢失运行参数和告警记录存储500条历史告警详细信息 | 套 | 1 | 46500 | 46500 |
| 5 | 管理终端 | I5/8G/1T/23.8LDE | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 6 | 双联操作台 | 双联操作台(含操作椅） | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
| 7 | 服务器 | 1、主机规格：2U机架式，含上架导轨； 2、处理器：2颗Intel Xeon Gold 6326（16C） 3、内存：≥8*32GB DDR4 3200 5、存储：配置≥2块240G SSD硬盘（系统盘），≥8块4TB SATA硬盘（数据盘），≥2块1.92T SSD固态硬盘（缓存盘） 6、接口配置：≥4个高性能千兆电口，≥4个高性能万兆光口；配置≥4个万兆多模模块。 | 台 | 1 | 88000 | 88000 |
| 8 | 计算虚拟化软件 | 1、按1个物理CPU数量的服务器虚拟化授权；云计算管理平台、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、为同一厂商品牌提供，以保障平台的扩展性和兼容性。虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2、持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行 3、支持与学校当前超融合平台进行数据对接，可作为集群添加进学校超融合平台中，为方便后续管理。 4、支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 5、支持UPS联动，为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将非核心的虚拟机进行关机，响应文件中须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，检测报告需体现报告首页、尾页、功能页并加盖供应商公章。 6、针对卡慢盘处理、支持在磁盘管理界面显示告警并隔离被注入故障的HDD磁盘。针对HDD慢盘可进行自动隔离和手动隔离，响应文件中须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，检测报告需体现报告首页、尾页、功能页并加盖供应商公章。 7、支持内存ECC纠错机制，可以主动扫描内存操作，发现物理主机ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并通过告警对象、事件、描述展示故障内存条的插槽位置，响应文件中须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，检测报告需体现报告首页、尾页、功能页并加盖供应商公章。 | CPU | 2 | 15000 | 30000 |
| 9 | 存储虚拟化软件 | 1、按1个物理CPU数量的存储虚拟化授权，支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与服务器虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。 2、存储虚拟化没有容量限制；超融合基础架构中的云计算管理平台、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、虚拟防火墙需为同一厂商品牌提供，以保障平台的扩展性和兼容性。 3、采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展。（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 4、支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复。 5、虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 6、支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条代数设置操作，响应文件中须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，检测报告需体现报告首页、尾页、功能页并加盖供应商公章。 | CPU | 2 | 17000 | 34000 |
| 10 | 网络虚拟化 | 1、按1个物理CPU数量的网络虚拟化授权，云平台中的云管平台、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、虚拟防火墙为同一厂商品牌提供，以保障平台的扩展性和兼容性。 2、提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态，主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障 3、支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙、超融合架构安全组件、虚拟应用负载均衡，支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。 4、配置虚拟路由器没有数量限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 5、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 | CPU | 2 | 14000 | 28000 |
| 11 | 云计算管理平台 | 1、按1个物理CPU数量的云计算管理平台授权，云平台软件中的云计算管理平台、服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化需为同一厂商品牌提供，以保障平台的扩展性和兼容性。 2、支持多集群管理，实现多个超融合资源池的统一管理，支持不低于10000台云主机的管理规模； 3、提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作。 4、云操作系统支持多租户划分，云管理员能够为不同的租户分配CPU、内存、存储等资源配额。 5、云资源的申请需要通过管理员审批方可使用，云操作系统支持多级审批流程，可以根据用户实际组织进行自定义。 6、虚拟机、虚拟存储、虚拟网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源等分配、回收、利用率监控，简化运维管理。 7、云平台具备功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 8、租户可以支持自定义虚拟网络拓扑，并可以在租户网络环境中，配置虚拟分布式防火墙策略。 支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。 9、支持进行数据重建，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等，可点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，响应文件中须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，检测报告需体现报告首页、尾页、功能页并加盖供应商公章。 10、为了保证平台的稳定性，本次采购的存储虚拟化软件、网络虚拟化、计算虚拟化软件、云计算管理平台为同一厂商，能够被学校现有超融合平台纳管，统一下发策略，提供制造商出具的承诺函并加盖制造商公章。 | CPU | 2 | 9000 | 18000 |
| 12 | 交换机 | 1、企业级三层管理型交换机 2、≥48个千兆SFP光口（含模块），其中≥2个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口； 3、交换容量：≥520Gbps/5.2Tbps，包转发率：≥166Mpps； 4、支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 5、支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 6、支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 7、支持虚拟化堆叠技术； 8、支持ACL、QoS、端口镜像； 9、支持CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 10、提供双模块化电源槽位，标配一个模块化交流电源，可冗余； 11、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 12、工作温度：-5℃～45℃。 | 台 | 1 | 35200 | 35200 |
| 13 | POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、固定端口≥24个10/100/1000Base-T以太bnm,./网端口，≥4个千兆SFP端口，输出功率≥380W； 3、支持4K个VLAN，支持管理VLAN； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持基于端口的MAC过滤； 6、支持MAC认证、支持基于端口的802.1X认证； 7、支持Portal认证； 8、支持业务口防雷功能，防雷等级≥10KV。； 9、支持DHCP Snooping； 10、支持WEB网管。 11、支持 POE+供电 | 台 | 18 | 3600 | 64800 |
| 四 | 安装调试及安装辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试及安装辅材 | 网线、配线架、管线、布线等。 | 批 | 1 | 51230 | 51230 |
| 合计 |  |  |  |  | 1373000 |  |

其他要求：

- 为了实现视频监控统一管理，所投高清摄像机、硬盘录像机、6路高清解码器需实现与江西开放大学现有综合监控管理平台（品牌：浙江大华，型号：DH-DSS7016S2-D）免费无缝对接（响应文件中须提供加盖制造商公章的无缝对接承诺函扫描件佐证），否则视为无效响应。

(二)商务要求

1、付款方式：合同签订时，中标人向采购人缴纳合同金额的 5%的履约保证金保函，待所有货物到货、验收合格并交付使用后，采购人将合同金额一次性付清给中标人，履约保证金保函在质保期满后无未解决的质量问题时一次性无息退还。

2、交货期：合同签订后 60天日内安装调试完毕。

3、交货地点：采购人指定地点

4、安装地点：采购人指定地点

5、售后服务：

①必须提供所响应设备通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交 手续之日起 24个月的免费质量保证期，在本项目承诺的免费质量保证期内实 行“三包”服务。 ②维修响应时间：免费质量保证期间提供 7*24 小时的故障服务受理，必 要时提供现场支援，一般故障 1 小时解决，重大故障 2 小时解决。若问题、 故障在检修后仍无法解决，成交供应商免费提供不低于故障货物规格型号档次 的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复； ③技术服务：自最终验收合格之日起 3 个日历日内，成交供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案。 ④成交供应商必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场培 训，以满足采购人在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一 切费用均由成交供应商自行承担。

6、项目验收：

①成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。 ②成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人 严格按照竞争性谈判文件、响应文件及答疑记录进行验收。 ③合同签订后，项目验收前采购人有权对中标人所提供的设备参数进行一 一核对，如有虚假应标，采购人有权追究相应法律责任。 ④最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关 人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

7、其他要求： 所投产品若发生专利权纠纷，由成交供应商承担一切法律责任。